- 乐陵市铁营循环经济示范园防洪减灾工程机电设备采购

答疑补遗（1）

1、水泵清单中，钢管接头及安装是指的什么？请提供尺寸图纸资料，方便报价。设备还要水泵厂家负责安装么？还是技术指导安装？

答：接头就是弯头，安装只需要技术指导。

2、高文亭泵站两台水泵，怎么配套的钢管接头装置是12套？拍门是6套？数量不对吧？请明确

答：高文亭新购买2台水泵，另外4台利用以前的，不需要购买，但需要安装。

3、请提供两个泵站的水泵设计安装剖面图。方便投标厂家选型确定尺寸

答：水泵型号图纸中已说明。

赵滩子泵站：900ZLB125G（立式轴流泵）水泵流量为3.3m3/s，单机扬程4.81m，单机配套功率280千瓦。

高文亭泵站：900ZLB125G（立式轴流泵）水泵流量为3.0m3/s，单机扬程4.5m，单机配套功率260千瓦。

4、水泵配套电机有无特殊要求？比如：电压，防护等级，品牌等？

答：电机选用上海电机厂的产品，其余无要求。

5、包一水泵电机，1.请问是一次性报价还是有二次报价，是否当场公布开标结果

答：一次报价

6、为能够进行合理有效报价，请提供以下详细资料：公共PLC控制点明细、机组LCU PLC控制点明细、主控级 计算机监控工艺流程图、直流屏详细的电气参数

答：两个泵站自动化系统控制点位，在本阶段无法细化。工艺流程、组网原则、产品性能等参见附件“自动化系统技术要求”。直流屏容量两个泵站均为38AH。

7、招标文件须制作这一正七副。

8、保证金包一贰万整 、包二贰万整、包三伍万元整，并于开标前一天使用企业基本账户电汇至乐陵市公共资源交易中心帐户。

9、打分部分计算：商务部分直接计算得分，技术部分由评委在充分评议基础上自行打分，将评委打分去掉一个最高分，去掉一个最低分，计算出评委打分的算术平均值加商务得分作为各投标人最后得分；按分值由高到低进行排序，取得分最高者为中标人。若出现两家或两家以上的投标人得分均为最高分的情况，则取价格低者为中标人；若价格也相同，由评委投票确定中标人。

10、本项目兼投不兼中原则，若出现同一投标人各包得分同时排名第一时，甲方与评标委员会有权遵循兼投不兼中原则确定最终所中包件。

收到此答疑补疑文件的投标单位将本页加盖公司公章扫描后发至huadecheng@126.com邮箱

注：此答疑补遗文件附自动化系统技术要求，回复答疑补遗回执只需本页回执。

山东华德诚工程项目管理有限公司

2014年5月28日

…………………………………………………………………………………

单位名称（盖章）：

*********************************************************************************

自动化系统技术要求*******************************************************************************

一概述

1.1总则

1、本技术条款适用于泵站自动控制系统、视频监视系统、局域网系统二次控制电缆及部分动力电缆等。

2、承包人提供的整个系统必须是全新的、完整的、成套的。

3、承包人提供的系统在技术上应是先进的、操作方便、质量可靠的产品；整个系统必须是经过确认的，不允许提供试验产品或试制产品，承包人所提供的整个系统应具有良好的使用业绩。承包人所提供的产品应是低维护，对人身安全应该有绝对的保证措施。

4、本条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一些技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包人应提供符合本技术条款和行业标准的优质产品。

5、如未对技术条款提出偏差，将认为投标人提供的设备符合规范书和标准要求，偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。

6、本技术条款所使用的标准如遇与承包人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

7、本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术条款，与合同正文具有同等法律效力。

8、本系统的进口产品及主要设备需提供制造商的认证授权，如：可编程控制器、视频枪机、球机等，但不限于以上所列。

1.2.1尘埃

设备应考虑防尘措施，应采用密封机柜和带过滤器的通风孔。

1.2.2电磁环境

承包人应确保设备在现场环境下安全运行。

所有系统设备应能适应泵站控制的特殊环境。温度、相对湿度、尘埃、振动、冲击、噪音及电磁干扰等指标满足《水电厂计算机监控设备基本技术规范》的要求，屏防护等级不低于IP43。

1.2.3电源

（1）现场可以为设备提供下列电源

三相交流：380V±10%，50Hz±2%，中性点接地。

单相交流：220V±10%，50Hz±2%。

（2）承包人提供计算机监控系统用的不间断电源。

1.3供货范围

承包人的供货与安装范围如下：

自动控制系统的设计、开发、集成、制造、供货、安装与调试；

视频监视系统的设计、开发、集成、制造、供货、安装与调试；

承包人应配合土建承包人施工，及时做好安装、敷设工作。本标段埋设在混凝土中的电缆穿管由土建安装承包人采购及预埋，本标段承包人负责指导埋设工作。

二、技术要求

2.1引用标准

遵循的主要现行标准：

DL/T5065-1996《水力发电厂计算机监控系统设计规定》

DL/T587-1995《水电厂计算机监控系统基本技术条件》

SL229-2000《小型水力发电站自动化设计规定》

DL/T637-1997《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

IEC《国际电工协会全密封铅酸蓄电池标准》

DL5003-91《电力系统调度自动化设计技术规程》

GB-14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL78-92《静态继电保护和安全自动装置通用技术条件》

GB/T1514-91《微机线路保护装置通用技术条件》

NDGJ8-89《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》

GB/3047.1《面板、架和柜的基本尺寸系列》

DL479-92《静态距离保护装置通用技术条件》

SD286-88《线路继电保护产品动模试验技术条件》

GB/T1514594《微机线路保护装置通用技术条件》

GB11920-89《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》

GB/T14598.9《辐射电磁场干扰试验》

GB/T14598.10《快速瞬变干扰试验》

GB6162-85《静态继电及保护装置的电气干扰试验》

IEC255-21-1国际电工委员会标准《振动试验》

IEC255-21-2国际电工委员会标准《冲击和碰撞试验》

IEC255-21-3国际电工委员会标准《静电放电试验》

DL5002		《地区电网调度自动化设计技术规范》

GB3453		《数据通信基本型控制规程》

GB3454		《数据终端(DTE)和数据电路终端设备(DCE之间的接口定义)》

IEEE802.3	《网络技术标准》

GB23128		《操作系统标准》

DL476		《电力系统实时数据通信应用层协议》

JB/T5234		《工业控制计算机系统验收大纲》

DL/T5081-1997《水力发电厂自动化设计规范》

SDJ9-87		《电测量仪表装置设计规程》

GB7450		《电子设备雷击保护导则》

GB7260		《不间断电源设备》

GB2887-89《计算机场地技术要求》

GB/T50265-97《泵站设计规范》

SDJ2—79《变电所设计技术规范》

DL/T822-2002《水电厂计算机监控系统试验验收规程》

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

GB7401-87《彩色电视图象质量主观评价方法》

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》

GB2887-82《供电电源标准》

YD344-90《自动用户交换机进网要求》

GF002－9002.1，GF002－9002.4《邮电部电话交换设备总技术规范书（试行）》

YD/T954-1998《数字程控调度机技术要求和测试方法》

YDN065-1997《邮电部电话交换设备总技术规范书》

YDN038-1997《国内NO.7信令方式技术规范－ISUP部分》

GF001-9001《中国国内电话网No.7信号方式技术规范及补充规定》

YD/T950-1998《电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验方法》

YDN034-1997ISDN《用户－网络接口规范》

DL/T598-1996《电力系统通信自动交换网技术规范》

DL/T534-93《电力调度通信总机技术要求》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文信息工程部分》。

相关的GB、IEC、IEEE、ISO、ANSI、DIN、JH、JIE标准。

以上标准若有最新版本，应以最新版本为准。当各标准不一致时，以标准高的为准。承包人提供的所有设备、器件都应符合相关的最新版本的标准和规程。

2.2工艺

2.2.1装配

设备应在出厂前装配好，并按招标文件规定的工厂系统试验进行发包人所要求的试验。

2.2.2绝缘强度和绝缘阻抗

所有设备电源接口、数据和控制接口、通信接口、人机联系及电缆应能承受规定试验电压。未接地的接口与地之间应满足规定的绝缘阻抗值。

1、试验电压

60～500V以上外部端子应能承受交流2000V电压持续时间1min。

60V以下端子应能承受交直流500V电压持续时间1min。

2、绝缘阻抗

设备安装调试完毕后，交流外部端子对地阻抗＞10MΩ，不接地直流回路对地阻抗＞1MΩ。

2.2.3屏、柜

屏、柜应适合现场使用环境，其电磁屏蔽特性应保证本系统正常工作，并且不影响其它设备正常工作。屏、柜应全封闭，其外壳的通风口应有防止灰尘进入的措施，底部应留有电缆入口，电缆安装完毕后应可封堵。屏、柜内部布置应考虑便于维修和更换内部元器件，并且有扩展设备的余地。控制屏宽800mm，深600（或800）mm，高2260mm。采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，颜色由招标人确定。

2.2.4内部接线

设备的内部接线应在工厂完成，发货前要进行检查。设备的内部接线应使用阻燃性或耐火型绝缘材料的标准导线。所有的接线须用防火型槽管保护。如果是外露的导线束在一起，应用适当的夹子固定或支持，走向应水平或垂直。所有的导线中间不得有接头，导线在屏柜内的连接均须经端子板或设备接线端子，一个接线端子的连接导线不得超过两条。端子板应留有备用端子，供发包人以后使用。屏内端子应为凹式，螺丝固定型，端子间应有隔板。位于分开的端子盒内，端子板应根据要求或接线图进行标志。电流互感器的二次侧引线应接于具有极性标志和铭牌的电流型试验端子上。导线应用导线鼻子与端子板或设备连接。

2.3接地

系统与泵站共用接地网，同一机柜中的设备外壳、交流电源中性点、直流工作接地、电缆屏蔽层应采用一个公用接地端子，机柜接地端子应便于引出与接地网连接，机柜接地应用扁平铜母线，截面不小于25mm2。

2.4抗干扰性能

承包人应确保设备在下述环境下安全运行：断路器分合闸、附近使用电钻或电焊机、事故跳闸和单相接地等异常运行、雷电干扰活动、所用变失电。

2.5标志

2.5.1识别标志

每一台设备都应加上易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照。分布于不同部分的同型号设备识别标志应保持一致。

2.5.2铭牌

每个独立的设备都应备有铭牌，其内容包括：设备名称、型号、制造厂名、主要技术参数、出厂编号及出厂日期，字迹应清楚。

2.5.3标签柜

标签柜应采用中文标识，承包人应在相应的图纸上标明标签柜上镂刻的内容。

2.5.4警告标志

为了使用安全，需要注意和特别说明的地方，应该使用警告标志或安全标志，警告标志应醒目，并经发包人认可。

2.6电气设备性能

2.6.1通则

电气设备应符合2.1要求。

2.6.2电线和电缆

系统对外连接电缆及内部设备之间的连接电缆由承包人提供。电缆应在使用环境、载流量及电压等级方面满足设备要求。导线和电缆的截面应符合有关规程规定。

2.6.3电气指示仪表

电气测量仪表采用智能数字显示仪表，仪表具有计算机通信口，通过多串口服务器、串口转换保护装置与上位机通信，及时传送电气参数。

2.6.4设备可靠性指标

主控机MTBF≥30000小时

现场控制单元MTBF≥50000小时

传感器MTBF≥30000小时

平均修复时间MTTR≤1小时

2.6.5设备可扩性

硬盘应有50％的容量裕度、PLC输入输出接口应有20％的容量裕度、内存应有40％的容量裕度、通道利用率或通道数据库应有50％的容量裕度、机架应留有插入扩展I/O板的空间。

2.7备品备件

承包人应列出运行必需的和承包人推荐招标人选购的备品、备件的品种、规格、数量、单价和总价，招标人有权订购或取消清单中的任何备品备件。合同中规定的有关测试、运输、付款、质量保证等条件，同样适合于备品备件和消耗品，所提供的全部备品件和消耗品应能与原有的部件相互替换，其材料、工艺及构造均应相同。所有备品件和消耗品的包装和处理都要适于在工地长期贮存，每个备品件包装箱上都要清楚地标上说明和用途。当数个备品件装在一个箱内时，则应在箱外给出目录和内附有详细清单。箱子应标志清楚，并进行编号。备品件和消耗品应同设备一起运到工地。

2.8维修和试验设备

承包人应提供维修和试验必需的专用工具、仪器，以及列出承包人推荐招标人选购的仪器、工具、材料的规格、品种、数量、单价和总价。招标人有权选购或取消清单的任何设备。

2.10现场试验和验收

2.10.1通则

在设备到场、具备安装条件后，承包人应派员到场安装，外部连接线接好后，承包人应负责对整个系统进行联调和测试，以证明整个系统达到本技术规范的要求。现场验收试验应经历两个阶段：现场临时验收试验和最终验收试验。

2.11培训

承包人应负责提供一次免费培训和技术服务工作。此外承包人应对招标人参加应用软件开发提出积极、详细的建议和安排。投标时，承包人应详细说明培训方案和培训内容。培训应达到这样的目的：使受训的工程技术人员能够了解和熟悉整个系统的硬件和软件，掌握维护和排除故障的基本技术和技巧。软件培训的内容包括（但不限于此）：

（1）显示器交互性画面编辑修改

（2）系统的联合运行控制

（3）机组开停机程序

（4）事故停机程序

（5）简单故障的判断排除

承包人应邀请招标人人员参与上述软件的开发，承包人应对招标人参与应用软件开发的人员进行指导。

2.12协调

2.12.1承包人的设计责任及其他承包人的协调

承包人应对全部系统设备的协调和合理设计承担责任，应保证系统设备在规定的运行情况下，符合工程实际。承包人应提供相关系统设备的诸如功能、特性和接口等要求以及在设计中所使用的标准。承包人同其它有关设备制造商的协调，应及时向招标人提供相邻制造商之间交换的图纸、规范和资料。

2.12.2与招标人的协调

承包人应与招标人协调有关技术培训、应用软件开发等事项。各屏、柜、台的颜色根据招标人的要求确定，采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺。

2.13安装

本工程承包人除了提供设备外，还应负责全部合同设备的安装、调试和试运行工作，其安装、调试费应包括在报价中。

三、自动化监控主要设备参数

3.1	监控工作站

中控室配置监控工作站，泵站配置监控工作站。选用配置满足CPUIntel2.66GHz/8MB,内存2GB,硬盘500G以上，液晶高清显示器，带打印、USB、网口等功能需求，符合标准：FCC、UL、CE、NEMATRON等。

建议工作站的主机布置在控制台内，显示器布置在控制台的台面上或根据现场实际情况。

3.2	可编程控制器

PLC可编程控制器应选用国外知名品牌，并有广泛应用的产品，所选产品满足货源充足、中文资料丰富、备品备件充足、技术服务方便的要求。编程软件应是在Windows环境下符合IEC61131-3标准的编程软件包，具有模拟仿真功能。编程软件允许使用顺序流程图、结构式文本、指令表语言、梯形图等语言编程，人机界面友好，操作方便。为保证系统的可靠性及方便日后运行维护，本工程计自控系统所用可编程控制器应为同一品牌产品，输入、输出模块、电源模块采用和CPU对应的同等级、同系列的模块，为增强系统的可靠性及可维护性，采用单CPU双电源硬冗余。

3.2.1	CPU性能指标：

•CPU：工业级高速32位RISC芯片或高性能PAC；

•CPU性能描述：高速RISC处理器，基本指令≤0.04us，特殊指令≤0.04us；

•容量：容量不小于64K字；

•I/O容量：可扩展容量不小于960点；

•电源电压范围：190~240VAC，冗余供电；

•支持任务编程方式，最大任务数288个（循环任务32个，中断任务256个）；

•I/O数据和系统参数可以文件形式存储在快闪内存或CPU内存中；

•能创建通讯协议，以便与其他智能产品产品进行数据通讯；

•储存温度：-20℃~75℃，运行湿度：10%~90%。

3.2.2	I/O模块指标：

•数字量输入模块：输入点数16点等，输入电压24VDC，连接方式：拆卸式端子排；

•数字量输出模块：输出点数：16点等，最大开闭能力：AC250V，2.0A（COSΦ=1），连接方式：拆卸式端子排；

•模拟量输入模块：输入点数：8点等，输入范围：1-5V，0-10V，4-20mA，分辨率：≥1/4000，光电隔离，转换速度：≤0.25ms/点，总精度：电压±0.2%，电流±0.4%，其他功能：断线检测，峰值保持、平均值功能、定标功能等，采用拆卸式端子排连接，便于维护；

•模拟量输出模块：输出点数：8点等，输出范围：0-5V，1-5V，0~10V，-10~10V，4-20mA可选，分辨率：1/4000（12bit），转换速度：≤1ms/点，总精度：电压±0.3%，电流±0.5%，其他功能：输出限幅，上下限报警、脉冲输出，采用拆卸式端子排连接，便于维护。

3.2.3	网络指标：

•支持标准的TCP/IP和UDP/IP协议，能够与其他任何制造商采用标准以太网接口的设备、工作站、计算机方便的通讯；

•以太网传输速率为：100M/10Mbps；

•支持工作站或电脑利用PLC软件直接与CPU通讯数据；

•具有自诊断功能；

•现场控制站之间以及现场控制站与子站之间支持网络：

•传输介质为屏蔽双绞线或光纤等；

3.2.4	软件参数：

•遵守IEC61131-3国际标准；

•支持任务编程方式，任务数288个（32个循环任务，256个中断任务）；

•可脱离PLC硬件，通过软件实现仿真编程、运行、调试，节省了项目开发时间；

•具有能够创建自定义协议的功能；

3.2.5	触摸屏

应与PLC属同一厂家，采用液晶显示屏，支持菜单查询功能，以便日后的诊断和维护。

a．显示分辨率：800×480。

b.图像数据：256色、高亮度、宽视角。

c.显示色彩：真彩(TFT)。

d．尺寸：不小于10”。

e．显示文字：多语言支持。

f．防护等级：表面可达IP65，背板IP30。

3.3	环网工业以太网交换机

交换机采用国际知名品牌的工业以太网交换机。

现场一体化紧凑型工业以太网交换机，配置不少于2个100M10KM光纤接口和4个10/100Mbit/s自适应RJ45接口；

任何一个电口或光口都可支持多种网络结构（总线形、星形、环形、网格网）；

RJ45端口：10/100BaseTX自适应,全/半双工模式；

光纤接口：100FX10KM单模端口；

采用光纤冗余环网方案，单环能支持连接200台以上交换机，当发生光纤断点时，环网自动恢复正常工作的时间少于25ms，支持网络拓扑快速重置、链接健康协议、快速生成树协议；

支持零丢包技术增加可靠性；

支持IEEE802.1Q静态VLAN与TaggingVLAN技术；

支持VLAN端口管理；

支持IGMP侦听功能、端口监视；

支持SNTP网络时钟协议；

安全性：用户密码，支持VLAN隔离，支持SSH/SSL扩展密码保护功能，对网络上传输的密码和数据予以加密；

支持MAC地址、IP地址过滤，基于MAC地址的端口安全性；

保护交换机的端口，使其只能与特定的设备或MAC地址通信；

支持802.1x基于端口的网络访问控制，锁定交换机的端口使之只能与合法用户通信；

SNMP安全访问；

电磁兼容性达到工业4级；

满足标准：工业环境抗扰度标准、工业环境抗辐射标准、IT设备类抗辐射标准、IT设备类抗扰度标准等。

支持宽幅19–60VDC电源供电；

MTBF（平均无故障时间）：499000小时（主机及各介质模块）；质保5年。

保护等级：IP40；

工作温度：–40~+70°C,采用无风扇设计；

工作湿度：5%～95%(无凝露)；

安装方式：卡轨式安装。

3.4	网络打印机

选配激光打印机，挂在以太网上，基本要求为每分钟打印16页。

3.5	UPS电源系统

为了保证监控系统工作的可靠性，选用UPS电源向计算机监控系统以及各LCU控制设备、视频监视系统供电。

3.6	控制台

控制台为合式运行人员操作台，设计应新颖、美观、易于操作员的操作和监视。并留有一定的位置搁置文件、报表和书籍等。综合控制台位于控制室内，值班员通过控制台实施各设备的安全运行、异常情况处理及系统日常运行操作。

控制台的机械设计适合中国人的身体特点和符合人体工学。各种设备的布置便于操作。控制台保证电气安全，设计应考虑美学、视觉特性和颜色、亮度等各方面的要求。控制台布线采用隐蔽式，电源线和信号线分开铺设，并设有散热，防尘措施。

3.7	上位监控系统及当地功能

3.8.1	数据通信方式

包括以下四种：

（1）调度中心站～远程站数据传送

这是指调度中心站和远程站之间的双向数据传送方式。调度中心站还可根据远程站中的特定标识的值来传送数据，即远程站只传送那些有特定标识的数据表和相关数据，其它数据不予传送。

（2）调度中心站～远程站的广播方式

广播方式是指调度中心站同时将数据传送到系统里的全部远程站或其中一组远程站去的传送方式。

也可以根据需要，在某个远程站设定条件，只有满足这个条件的远程站才能接收到广播方式，收到信息。

（3）远程站的事件报告（突发事件上报）

事件报告是指只有当远程站的事件发生，它才向调度中心站输送信息的传送方式。

在这种传送方式中，甲方根据需要定义事件，以事件作为条件，远程站只传送那些自上次通讯以来条件或数值有变化的信息量。

（4）远程站～远程站之间通信(通讯转发)

远程站～远程站之间通信是指在两个不同的远程站之间进行的通信。

通信系统应具备的基本功能：

1）多信道识别，包括有线信道（以太网RS232C，RS485等）和无线信道（VHF、UHF、微波、集群、扩频微波、GPRS、CDMA、Internet等）；

2）地址识别；

3）校验、纠检错；

4）重发控制；

5）路径选择；

6）下发命令；

7）上传信息；

8）远程诊断；

9）实现程序及参数的远程设置；

10）通信协议符合国际标准；

3.8.2	数据管理功能

（1）数据存档功能

数据存档功能是指调度中心站对采集到各泵站、管网的各种数据，按照类型、名称、属性、时序等特征分类，建立各种必须的数据库。这些数据库是开放性的平台，支持大多数的软件系统，例如：GIS系统、管网模型系统、调度支持决策系统等，并具有良好的与各种硬件的兼容性能。

本系统数据库建议使用SQLSERVER2000或者其它更高版本的数据库系统。

（2）数据显示功能

数据显示功能是指调度中心站对采集到的各种数据，按要求以不同的形式进行显示，显示方式为画面、表格、图像等不同形式。并可用颜色和符号表明数据性质。

（3）数据处理功能

数据处理功能是指调度系统对存放在数据库中的数据，进行最大值、最小值、平均值、偏差值、累积值和其它各种特殊的运算处理。经过处理的数据根据需要，生成各类报表、趋势曲线、实用图表，包括即时报表、班报、日报、月报、年报、各类趋势曲线、棒状图等等。

这些报表、曲线、图表可根据需要随时打印。

（4）密码保护功能

根据操作员的工作需要，设置不同级别的数据库操作权限和保密口令。设置操作级别和密码，每个等级密码中设计有操作工号。

（5）报表生成和打印功能

调度系统的软件具备报表自动生成功能，即操作人员利用系统提供的实用程序，通过简单的人机对话或定时功能，就可完成报表的制作工作，并具有定时打印和随机打印的功能。

3.8.3	监测和报警功能

监测功能：在显示屏上以画面、报表、图像的形式动态显示调度系统的工艺过程、参数、设备工况，显示屏幕上可以显示当前监测数据，亦可显示历史数据（趋势曲线），显示时，可以通过颜色变化、百分比、色标填充等手段增强画面的可视性。

监测画面包括：动态工艺流程及相关参数图、设备运行状态图、泵站运行状态图、管网运行状态图、报警画面、各类参数趋势图、棒状图等。计算机显示屏上的监视画面还可以通过转换设备传送到DLP投影屏和电子屏上显示。

报警功能：当故障发生时，发出警报，显示故障点和故障类型，按照报警等级做出相关反应，记录故障的信息，在显示画面上提示故障，并提供外置声光报警装置。

报警画面与其它显示画面相比，具有更高的优先级。

3.8.4	事件处理功能

（1）事件提示：事件发生时，在调度系统的屏幕上（无论当前正在显示何种画面），立即显示事件发生的信息。

（2）事件确认：当操作员观察到事件发生信息时，可以打开事件确认画面，按动确认钮，确认已经知道了事件的发生。

（3）事件登录：事件登录是指按时间顺序排列，将调度系统的事件都记入不可修改的“事件登录簿”。

（4）事件打印：系统上可以设置专用的事件打印机，当事件发生时将事件发生的时间，事件说明在事件打印机上打印出来。

（5）事件检索：通过事件检索画面，操作人员可以对已经发生的事件进行检索和再打印。

3.8.5	系统的开发和调试功能

（1）在线开发和调试功能：

当系统的参数需要重新调整和设定时，通过计算机可以完成系统参数的调整和设定，完成在线调试工作。

（2）在线诊断功能：

通过诊断软件，可以对调度系统的硬件和软件进行在线诊断，找出故障的原因。既可以本地诊断，也可以实现远程诊断。例如对RTU备用电池与市电切换的判断以及对RTU备用电池容量的诊断。

3.8.6	系统用户安全性设置

系统应设置不同的操作使用权限（如：系统管理员、操作员、浏览者）及响应的用户登陆及注销界面。操作员交接班必须进行旧用户注销及新用户登陆操作并保持数据接收及传送的连续性。主控中心应能确认、设置各监控站的操作员工号。

表监控系统主要功能

序序号	设备

名称	技术指标

1	监控系统

	上位机软件能对外发布，构成查询系统，可以在异地随时查询系统运行情况；

	数据存档功能是指调度中心站对采集到的泵站的各种数据，按照类型、名称、属性、时序等特征分类，建立各种必须的数据库。这些数据库是开放性的平台，支持大多数的软件系统，例如：调度支持决策系统等，并具有良好的与各种硬件的兼容性能。

	本系统数据库建议使用SQLSERVER2005或者其它更高版本的；

	数据显示功能是指调度中心站对采集到的各种数据，按要求以不同的形式进行显示，显示方式为画面、表格、图像等不同形式。并可用颜色和符号表明数据性质；监测画面包括：动态工艺流程及相关参数图、设备运行状态图、泵站运行状态图、报警画面、各类参数趋势图、棒状图等。计算机显示屏上的监视画面还可以通过转换设备传送到DLP投影屏和电子屏上显示；

	不间断电源，可提供1-24小时（根据选择不同的后备电源决定）的不间断供电；

	报警功能：当故障发生时，发出警报，显示故障点和故障类型，按照报警等级做出相关反应，记录故障的信息，在显示画面上提示故障，并提供外置声光报警装置。报警信息要进行手动确认。报警画面与其它显示画面相比，具有更高的优先级；

	调度系统的软件具备报表自动生成功能，即操作人员利用系统提供的实用程序，通过简单的人机对话或定时功能，就可完成报表的制作工作，并具有定时打印和随机打印的功能。

四、视频监控主要设备参数

为便于统一管理与维护，要求本次所采购的网络球机、网络视频管理平台选用同一品牌产品。

4.1	百万像红外高清网络球机

	图像传感器：1/3”CMOS

	16倍光学变倍

	支持低照度

	彩色模式：0.01Lux（F1.4，AGCON）

	黑白模式：0Lux（红外开启）

	焦距：F1.4~F2.6,f=5.6~84.6mm

	视场角：48.3°(远端)/3.1°(近端)

	红外距离：最大150米

	红外角度：根据镜头倍数自动调节

	编码方式：H.264

	最大分辨率：1280×720

	帧率：25fps

	360°水平扫描角度，0°~90°垂直扫描角度

	手动水平速度：0.1°~180°/秒

	手动垂直速度：0.1°~160°/秒

	预置位速度：最快240°/秒

	支持预置位，水平扫描，花样扫描，自动扫描，定时巡视，上电智能回位等功能

	网络协议：TCP/IP,HTTP,ICMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,SNMP,ARP

	多码率选择，从16kbps~8Mbps,CBR/VBR满足各种网络情况的需求

	网络延迟：＜300ms

	支持多路主码流和副码流同时WEB访问，更方便客户访问管理

	人性化的GUI界面设计，用户可以通过网络轻松完成快球的所有PTZ控制，可通过Web完成快球的精细化设置

	支持网络远程升级

	支持本地录像（TF卡最大32G）

	支持防浪涌保护，保证产品安全

	同步方式：内同步

	供电方式：12VDC

	工作温度：-20°C~＋50°C

	工作湿度：0%~90%RH（无冷凝）

4.2	高清解码器

	支持H.264视频解码

	支持2路标清或高清视频解码输出

	支持对任何一个标准的视频源的解码输出

	支持1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF格式

	PAL/NTSC制式自动识别

	低功耗，工业级应用

	码流：8Kbps~8Mbps，CBR/VBR可调

	支持双向音频

	接口丰富，兼容多种视频输出设备

	100VAC~240VAC供电

4.3	网络视频管理软件

系统管理平台是基于嵌入式软硬件应用技术，结合国际先进的H.264视频压缩技术，全数字化、网络化、智能化的视频监控管理技术。

采用嵌入式系统构架：平台应采用嵌入式构架。单台平台设备应集成：服务器级硬件、接入网关服务器、流媒体转发服务器、视频监控系统综合管理软件、数字矩阵、电子地图等；

用户权限管理：平台应支持多级权限管理。能够给用户分配任意的网络监控设备，并能对前端设备的“控制”、“配置”、“对讲”、“回放”等功能进行单独配置；支持通过手机获取登陆验证码的方式登陆管理平台客户端；

支持网络键盘控制功能：平台应支持网络键盘控制功能。键盘内置客户端、解码器与显示器，一个网络键盘就能成为一个完整的终端，集显示、控制为一体，能切换电视墙上的视频，也可以通过切换自己显示器来显示前端摄像机图像，操作方式与模拟矩阵键盘一致，可使用三维摇杆控制前端云台和镜头，方便快捷；过网络键盘的控制，实现全系统采用嵌入式设备运作，提高系统的稳定性

平台应已通过公安部GB/T28181检测，必须有软件著作权证书。

平台应内置录像编辑功能，可采用录像编辑功能将多段录像文件合并为一个录像，以便于事后取证和重要录像资料存档，节省取证时案件分析时间及节省磁盘空间

离线设备视频直连功能：平台应支持前端IPC无需注册平台，也可在平台客户端上直接查看前端设备的实时视频；

多路录像回放功能：平台应支持任意检索多个摄像头或多个时间段录像后进行多段录像同时回放，最大可同步支持25路录像同时回放；

电视墙录像回放：平台应支持在电视墙上任意检索多个摄像头或多个时间段录像后进行多段录像同时回放，最大支持16路录像上电视墙进行回放录像

非弹出式3D控球功能：可在实时视频的任意位置单击可疑点位置，球机镜头会在1秒内自动锁定可疑物，并自动进行3D定位将可疑点放大至全屏状态

本工程设1台工控机完成视频监控客户端的功能。

客户端根据用户权限来显示界面内容，用户在2个不同站点登录显示的内容应该完全一致。

配置和使用电子地图。

实时视频浏览，支持同时16画面的实时视频浏览，用户可以在视频窗口中进行设置好的巡视，并可以调用预先设置好的视频模式，在实时浏览时，用户可以方便的进行手动抓拍和本地录像。

控制数字矩阵，具有权限的用户可以通过客户端对前端摄像机和视频解码器进行巡视、成组切换、时间定时器等功能，实现数字矩阵功能。

内嵌播放器模块，可以实现本地网络检索和回放录像

报警处理，实现报警联动

前端IP设备参数设置

对前端摄像机进行PTZ控制

提供语音对讲功能

移动侦测

支持客户端解码器模式，用户可通过虚拟键盘进行解码器切换，解码器图像显示于客户端中

设备实时在线检测

4.4	嵌入式网络数字视频录像机

	最大支持9路720P/1080P高清视频存储

	前端接入支持H.264/MPEG4压缩类型

	最大支持4路录像同步回放

	支持网络摄像机的即插即用

	最大支持内置8个SATA硬盘接口，每个硬盘最大容量为4TB

	支持录像，回放，备份，网络等操作

	支持硬盘休眠和硬盘格式化

	支持硬盘覆盖

	文件格式与Windows兼容，采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生

	录像触发模式包括手动、定时、移动侦测等

	报警预录及延时录像

	每天可设定任意时间段，不同时段的录像触发模式可独立设置

	支持通过USB接口进行备份

	系统运行异常时可自恢复

	两级权限用户管理

	支持10M/100M/1000M自适应网络接口

	支持双网口

	支持TCP/IP协议簇，支持PPPoE、DHCP、DNS、NTP等协议

	支持SNMP协议

	支持网页对产品的配置

	支持控制台操作

	安全的日志记录策略